## ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ
Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
1. ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΞΟΔΟΥΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ | Προσφέρεται (ΝΑΙ/ΌΧΙ)
Αυτόματο σύστημα το οποίο θα πρέπει να δύναται να παρέχει ψύξη / πυρόσβεση στις εξόδους των μεταφορικών ταινιών του ΚΔΑΥ. Το σύστημα να είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο πυρόσβεσης και να δύναται να λειτουργεί ανεξάρτητα από το σύστημα πυρανίχνευσης και να λειτουργεί με νερό η άλλο ισοδύναμο μέσο.
Η προστασία θα καλύπτει ζώνη μήκους 6,0 m κατά μήκος του μεταφορικού μέσου και εκατέρωθεν του ανοίγματος, ήτοι 3,0 m εσωτερικά και 3,0 m εξωτερικά του ανοίγματος.
Σε κάθε πλευρά του μεταφορικού μέσου (αριστερά/δεξιά) θα εγκαθίστανται κατ’ ελάχιστον δύο (2) sprinklers εντός της ανωτέρω ζώνης προστασίας, κατάλληλα κατανεμημένα ώστε να επιτυγχάνεται αποτελεσματική κάλυψη.
Κατά τη λειτουργία, το σύστημα θα παρέχει ψύξη στην τοιχοποιία του κρίσιμου σημείου και θα μπορεί να ενεργεί πυροσβεστικά τοπικά στην περιοχή εξόδου της ταινίας.
2. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΠΙΝΑΚΩΝ | Προσφέρεται (ΝΑΙ/ΌΧΙ)
Θα πραγματοποιηθεί πλήρης αντικατάσταση των παρακάτω ηλεκτρικών πινάκων με νέους, οι οποίοι θα πληρούν τις σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας και θα έχουν το απαιτούμενο χώρο για τοποθέτηση συστήματος αυτόματης κατάσβεσης :
· Πίνακας γραφείων (ορόφου)
· Πίνακας κουζίνας Γ.Π.Κ.1 (ισογείου)
· Πίνακας φόρτισης ανυψωτικών μηχανημάτων (clark)
· Πίνακας φυλακίου
· Πίνακες αεροσυμπιεστή στο δωμάτιο πυρόσβεσης (ενοποίηση δύο υφιστάμενων πινάκων σε έναν νέο κεντρικό πίνακα)
Τοποθέτηση αυτόματο σύστημα μόνιμου κατάσβεσης πυρκαγιάς σε 12 πίνακες για την προστασία του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού. Το σύστημα να δύναται να ενεργεί κατασβεστικά τοπικά εντός των πινάκων και να εξασφαλίζει την άμεση κατάπνιξη εστιών φωτιάς πριν την εξάπλωσή τους. Ο σχεδιασμός, η εγκατάσταση και η συντήρηση του αυτόματου συστήματος κατάσβεσης με γεννήτριες αεροζόλ θα πληροί κατ’ ελάχιστον τις προδιαγραφές των ακόλουθων διεθνών προτύπων και κανονισμών:
· Νέα Πυροσβεστική ∆ιάταξη ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 3149, Κεφάλαιο Α’, Άρθρα 2 & 3, σε ισχύ από 01/03/15 αναφορικά με την χρήση αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης με συμπυκνωμένο Αεροζόλ.
· ∆ιεθνές Πρότυπο Αεροζόλ ISO 15779
Η εγκατάσταση θα πραγματοποιηθεί στους εξής πίνακες:
· Ερμάριο κεντρικής μονάδας πυρανίχνευσης
· Πίνακας πρέσας
· Πίνακας διαλογής (μετασχηματιστές)
· Πίνακας αποδυτηρίων
· Πίνακας γραφείων (ορόφου)
· Πίνακας φόρτισης clark (πλαστικό περίβλημα)
· Πίνακας κάτω πλατείας (εξωτερικός χώρος αυλής εργοστασίου)
· Πίνακας κουζίνας Γ.Π.Κ.1 (ισογείου)
· Πίνακας φυλακίου
· Πίνακας αεροσυμπιεστή στο δωμάτιο πυρόσβεσης
· Πίνακας τροφοδοσίας παλάγκου
· Πίνακας δεξιά του πίνακα πρέσας
3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΥΡΑΝΤΟΧΗΣ ΘΥΡΑΣ | Προσφέρεται (ΝΑΙ/ΌΧΙ)
Προμήθεια και πλήρης τοποθέτηση μίας (1) πυράντοχης μεταλλικής θύρας διαστάσεων πλάτους 0,96 m και ύψους 2,00 m.
Η θύρα θα τοποθετηθεί σε υφιστάμενο άνοιγμα, σε αντικατάσταση υφιστάμενης θύρας.
Η θύρα θα είναι πιστοποιημένη πυράντοχη, κατηγορίας τουλάχιστον EI60, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη πυρασφάλειας και τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα (EN 1634-1 ή ισοδύναμο), με σήμανση CE και δήλωση επιδόσεων.
Η κατασκευή θα αποτελείται από μεταλλική κάσα και ένα μεταλλικό φύλλο με πυράντοχη πλήρωση και θα φέρει περιμετρική θερμοδιογκούμενη ταινία. Θα περιλαμβάνει μηχανισμό αυτόματης επαναφοράς (door closer) καθώς και κατάλληλα εξαρτήματα για χρήση σε πυράντοχη εφαρμογή, όπως κλειδαριά, χειρολαβές και μπάρα πανικού (panic bar) πιστοποιημένη για χρήση σε πυράντοχη θύρα.
Η τοποθέτηση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, ώστε να μην ακυρώνεται η πιστοποίηση πυραντίστασης.
Στο αντικείμενο περιλαμβάνονται:
– αποξήλωση υφιστάμενης θύρας (εφόσον απαιτείται),
– αγκύρωση κάσας και πλήρωση αρμών με πιστοποιημένα πυράντοχα υλικά,
– ρύθμιση και έλεγχος καλής λειτουργίας.
Ο προμηθευτής θα παραδώσει πιστοποιητικό πυραντίστασης, δήλωση συμμόρφωσης CE και τεχνικά φυλλάδια.
Ζ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | Προσφέρεται (ΝΑΙ/ΌΧΙ)
1. Η σύνδεση του ηλεκτρολογικού δικτύου θα πρέπει να γίνει υπόγεια, με βάση τους κανόνες της τεχνικής και της ασφάλειας.
2. Όλα τα υλικά που θα προκύψουν από εκσκαφές, εξυγιάνσεις κ.λ.π. θα απομακρυνθούν με ευθύνη του εργολάβου.
3. Θα πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή στα σημεία που διέρχονται σωλήνες ή καλώδια, με την αποκατάστασή τους να βαρύνει αποκλειστικά τον εργολάβο.
4. Στην οικονομική προσφορά θα συμπεριλαμβάνεται κάθε είδους ασφαλιστική δαπάνη.
5. Τυχόν άλλες εισφορές συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά και καλύπτονται από τον εργολάβο.
6. Με ευθύνη του εργολάβου δρομολογούνται και εκδίδονται οι σχετικές αδειοδοτήσεις (πχ ανυψωτικά) που τυχόν απαιτούνται
7. Απαραίτητη η ανάληψη της ευθύνης σε ότι αφορά μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας.
8. Ο ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει για την ύπαρξη Τεχνικού ασφαλείας, την έκδοση όλων των αδειών αλλά και την ενημέρωση όλων όσων προβλέπονται για την έναρξη, εκτέλεση και την ολοκλήρωση των εργασιών
Ο τεχνικός ασφαλείας θα πρέπει να φροντίσει για :
a. όλα τα ΜΑΠ που απαιτούνται την ύπαρξη και την χρήση αυτών.
b. τα μηχανήματα και τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν να έχουν τις κατάλληλες αδειοδοτήσεις και ασφάλειες
c. Οι εργαζόμενοι που θα χρησιμοποιηθούν να έχουν την κατάλληλη ειδίκευση και ασφάλιση
d. Το κάπνισμα επιτρέπεται μόνο σε ειδικούς χώρους
e. η κίνηση των συνεργείων θα γίνεται μόνο σε οριοθετημένους χώρους

## ΘΕΡΜΗ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ
B. ΘΕΡΜΗ
1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΔΑΥ ΘΕΡΜΗΣ
I. Αντικείμενο | Προσφέρεται (ΝΑΙ/ΌΧΙ)
Το έργο αφορά την εγκατάσταση αυτοματισμού και συγκέντρωση των συστημάτων παρακολούθησης/χειρισμού των υφιστάμενων συγκροτημάτων πυρόσβεσης του ΚΔΑΥ Θέρμης, και ειδικότερα για:
Συγκρότημα ΜΥΠΔ
Συγκρότημα ΔΚ
Σύστημα κατάσβεσης χώρου αποθήκευσης με κανόνι
Σύστημα κατάσβεσης πλατείας με αφρό
II. Λειτουργία συστήματος | Προσφέρεται (ΝΑΙ/ΌΧΙ)
Θα κατασκευαστεί αυτοματισμός ώστε κάθε συγκρότημα να μπορεί να εκκινείται τόσο απομακρυσμένα από τον χώρο παρακολούθησης του φύλακα όσο και τοπικά σε κάθε συγκρότημα.
Αν η πρώτη μηχανή δεν εκκινήσει (λόγω σφάλματος καυσίμου, μπαταρίας ή μηχανικής βλάβης), το σύστημα θα εκκινεί αυτόματα τη δεύτερη.
Το σύστημα θα δίνει σήμα εντολής εκκίνησης τόσο προς τον αφροποιητή όσο και προς το κανόνι, με πρόβλεψη fail-safe (αν χαθεί το σήμα, να μην εκκινήσει τίποτα).
Η εκκίνηση και η ενημέρωση κατάστασης μέσω ενδείξεων θα είναι διαθέσιμες και από τον χώρο παρακολούθησης του φύλακα.
Το σύστημα θα παρέχει σαφές σήμα/ένδειξη σε περίπτωση προβλήματος, ώστε να ενημερώνεται ο χειριστής και να ενεργοποιεί το κουμπί εκκίνησης. Η λογική αυτή ισχύει για όλα τα συγκροτήματα, τους αφροποιητές και το κανόνι.
III. Θέσεις λειτουργίας | Προσφέρεται (ΝΑΙ/ΌΧΙ)
Το σύστημα βρίσκεται σε μόνιμη βάση σε κατάσταση ετοιμότητας.
Αλλαγή βανών, αισθητήρων και επαφών για να υποστηρίζεται πλήρης παρακολούθηση.
Η δοκιμή θα πραγματοποιείται μόνο τοπικά
Στην κατάσταση δοκιμής πραγματοποιείται ενεργοποίηση χωρίς άνοιγμα βανών αφρού.
Κατά τη δοκιμή θα λειτουργούν και οι δύο μηχανές, με ελάχιστο χρόνο 4 λεπτά συνολικά (2 λεπτά ανά πετρελαιοκινητήρα).
IV. Υποχρεωτική δοκιμή όλων των συγκροτημάτων | Προσφέρεται (ΝΑΙ/ΌΧΙ)
Καθημερινή δοκιμή διάρκειας τουλάχιστον 4 λεπτών για όλα τα συγκροτήματα (2 λεπτά ανά πετρελαιοκινητήρα), ηλεκτροκινητήρα και jokey.
Η δοκιμή καταγράφεται αυτόματα στο σύστημα και η καταγραφή θα δείχνει ρητά ποια μηχανή δοκιμάστηκε.
Υποχρεωτική επαναφοράς του εξοπλισμού σε κατάσταση ετοιμότητας μετά τον έλεγχο.
Σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί η δοκιμή της προηγούμενης ημέρας ή το σύστημα δεν έχει επανέλθει σε κατάσταση ετοιμότητας, ο αυτοματισμός δεν θα επιτρέπει την εκκίνηση της παραγωγικής διαδικασίας, έως ότου εκτελεστούν και ολοκληρωθούν επιτυχώς οι δοκιμές όλων των απαιτούμενων συστημάτων.
V. Τοπικός χειρισμός ανά συγκρότημα αφροποίησης | Προσφέρεται (ΝΑΙ/ΌΧΙ)
Κουμπί start/stop κάθε μηχανής και κεντρικό σύστημα ελέγχου για το άνοιγμα και το κλείσιμο όλων των θυρών απομόνωσης της πλατεία
Ενδείξεις: πρεσοστάτης ελαίου, τάση μπαταρίας, στάθμη νερού, στάθμη αφρού, στάθμη πετρελαίου.
UPS και μπαταρίες εφεδρείας με ελάχιστη αυτονομία 1 ώρα.
VI. Χειρισμός κανονιού | Προσφέρεται (ΝΑΙ/ΌΧΙ)
Απομακρυσμένος χειρισμός των 6 κινήσεων από τον χώρο παρακολούθησης.
Αυτόματη στόχευση. Η αυτόματη στόχευση θα ενεργοποιείται μόνο κατόπιν εντολής του χειριστή από τον κεντρικό πίνακα. Μετά την εντολή, το κανόνι θα στρέφεται αυτόματα προς προκαθορισμένο σημείο ή προς το σημείο που θα υποδεικνύει το σύστημα πυρανίχνευσης/κάμερας.
VII. Παρακολούθηση μέσω καμερών | Προσφέρεται (ΝΑΙ/ΌΧΙ)
Εγκατάσταση καμερών και διασύνδεση κατά προτίμηση με το υφιστάμενο σύστημα καταγραφής/απεικόνισης. Σε περίπτωση που δεν επαρκεί το υπάρχον, να εγκατασταθεί νέο καταγραφικό με περισσότερες θέσεις.
Κάλυψη στον χώρο κάθε αφροποίησης και επάνω στο κανόνι.
VIII. Συγκροτήματα ΜΥΠΔ και ΔΚ | Προσφέρεται (ΝΑΙ/ΌΧΙ)
Αυτόματη λειτουργία ως προς πίεση σε φωλιές/sprinklers.
Αυτόματο άνοιγμα/κλείσιμο βανών για τις δοκιμές
Παρακολούθηση θέσεις όλων των βανών άνοιγμα/κλείσιμο.
Αλλαγή βανών, αισθητήρων και επαφών για να υποστηρίζεται πλήρης παρακολούθηση.
Τοπική χειροκίνητη λειτουργία διαθέσιμη.
IX. Κεντρικός πίνακας χώρου παρακολούθησης/φύλακα | Προσφέρεται (ΝΑΙ/ΌΧΙ)
Κουμπί start/stop για κάθε συγκρότημα μηχανής και κεντρικό σύστημα ελέγχου για το άνοιγμα και το κλείσιμο όλων των θυρών απομόνωσης της πλατεία
Ενδείξεις: πρεσοστάτης ελαίου, τάση μπαταρίας, στάθμη νερού, στάθμη αφρού, στάθμη πετρελαίου, κατάσταση βανών, πυρανίχνευση, πίεση σε φωλιές/sprinklers.
UPS και μπαταρίες με αυτονομία 1 ώρα.
Τοπικός πίνακας απεικόνισης πυρανίχνευσης και τοπική σειρήνα.
X. Διασύνδεση | Προσφέρεται (ΝΑΙ/ΌΧΙ)
Ζεύξη με οπτική ίνα, με σκάψιμο και τοποθέτηση σε υπόγειες σωληνώσεις όπου απαιτείται.
Για κοντινές αποστάσεις, χρήση καλωδίου UTP επίσης σε υπόγειες σωληνώσεις (χωρίς εναέρια διέλευση).
Ενσωμάτωση στάθμεων/ενδείξεων σε πλατφόρμα διαδικτύου
2. ΠΥΡΑΝΤΟΧΑ ΠΕΤΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ | Προσφέρεται (ΝΑΙ/ΌΧΙ)
Προμήθεια και εγκατάσταση πυράντοχων πετασμάτων για την παθητική πυροπροστασία των συγκροτημάτων:
• Σύστημα κατάσβεσης χώρου αποθήκευσης με κανόνι
• Σύστημα κατάσβεσης πλατείας με αφρό
Τα πετάσματα θα κατασκευαστούν από μεταλλικό σκελετό κοιλοδοκών και πυράντοχα πάνελ πετροβάμβακα πάχους τουλάχιστον 80 mm, με συνολικό ύψος περίπου 2,50 m. Τα χρησιμοποιούμενα υλικά θα διαθέτουν πιστοποιημένη πυραντίσταση τουλάχιστον EI60, σύμφωνα με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα.
Η διάταξη των πετασμάτων θα διαμορφώνεται περιμετρικά των συγκροτημάτων, σε διάταξη τύπου Γ ή Π, με πλευρές ενδεικτικού μήκους περίπου 3,0 m και 6,0 m, με σκοπό τον περιορισμό της θερμικής ακτινοβολίας και την τοπική παθητική πυροπροστασία του εξοπλισμού και των γειτονικών εγκαταστάσεων.
Ο μεταλλικός σκελετός θα ενισχυθεί κατάλληλα με αντιρρίδες και πρόσθετα στοιχεία ακαμψίας όπου απαιτείται, ώστε να εξασφαλίζεται η μηχανική ευστάθεια της κατασκευής. Τα πετάσματα θα αγκυρωθούν στο δάπεδο ή σε υφιστάμενα δομικά στοιχεία με κατάλληλα μεταλλικά στηρίγματα.
Στο αντικείμενο περιλαμβάνονται:
– προμήθεια όλων των απαιτούμενων μεταλλικών στοιχείων και πυράντοχων πάνελ,
– κατασκευή και συναρμολόγηση του μεταλλικού σκελετού,
– εγκατάσταση και στερέωση των πυράντοχων πετασμάτων,
– όλες οι απαραίτητες ενισχύσεις και αντιρρίδες,
– παράδοση τεχνικών φυλλαδίων και πιστοποιητικών πυραντίστασης των υλικών.
Ζ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | Προσφέρεται (ΝΑΙ/ΌΧΙ)
1. Η σύνδεση του ηλεκτρολογικού δικτύου θα πρέπει να γίνει υπόγεια, με βάση τους κανόνες της τεχνικής και της ασφάλειας.
2. Όλα τα υλικά που θα προκύψουν από εκσκαφές, εξυγιάνσεις κ.λ.π. θα απομακρυνθούν με ευθύνη του εργολάβου.
3. Θα πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή στα σημεία που διέρχονται σωλήνες ή καλώδια, με την αποκατάστασή τους να βαρύνει αποκλειστικά τον εργολάβο.
4. Στην οικονομική προσφορά θα συμπεριλαμβάνεται κάθε είδους ασφαλιστική δαπάνη.
5. Τυχόν άλλες εισφορές συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά και καλύπτονται από τον εργολάβο.
6. Με ευθύνη του εργολάβου δρομολογούνται και εκδίδονται οι σχετικές αδειοδοτήσεις (πχ ανυψωτικά) που τυχόν απαιτούνται
7. Απαραίτητη η ανάληψη της ευθύνης σε ότι αφορά μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας.
8. Ο ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει για την ύπαρξη Τεχνικού ασφαλείας, την έκδοση όλων των αδειών αλλά και την ενημέρωση όλων όσων προβλέπονται για την έναρξη, εκτέλεση και την ολοκλήρωση των εργασιών
Ο τεχνικός ασφαλείας θα πρέπει να φροντίσει για :
a. όλα τα ΜΑΠ που απαιτούνται την ύπαρξη και την χρήση αυτών.
b. τα μηχανήματα και τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν να έχουν τις κατάλληλες αδειοδοτήσεις και ασφάλειες
c. Οι εργαζόμενοι που θα χρησιμοποιηθούν να έχουν την κατάλληλη ειδίκευση και ασφάλιση
d. Το κάπνισμα επιτρέπεται μόνο σε ειδικούς χώρους
e. η κίνηση των συνεργείων θα γίνεται μόνο σε οριοθετημένους χώρους

## ΠΑΤΡΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ
Γ. ΠΑΤΡΑ
1. ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΞΟΔΟΥΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ | Προσφέρεται (ΝΑΙ/ΌΧΙ)
Αυτόματο σύστημα το οποίο θα πρέπει να δύναται να παρέχει ψύξη / πυρόσβεση στις εξόδους των μεταφορικών ταινιών του ΚΔΑΥ. Το σύστημα να είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο πυρόσβεσης και να δύναται να λειτουργεί ανεξάρτητα από το σύστημα πυρανίχνευσης και να λειτουργεί με νερό η άλλο ισοδύναμο μέσο.
Η προστασία θα καλύπτει ζώνη μήκους 6,0 m κατά μήκος του μεταφορικού μέσου και εκατέρωθεν του ανοίγματος, ήτοι 3,0 m εσωτερικά και 3,0 m εξωτερικά του ανοίγματος.
Σε κάθε πλευρά του μεταφορικού μέσου (αριστερά/δεξιά) θα εγκαθίστανται κατ’ ελάχιστον δύο (2) sprinklers εντός της ανωτέρω ζώνης προστασίας, κατάλληλα κατανεμημένα ώστε να επιτυγχάνεται αποτελεσματική κάλυψη.
Κατά τη λειτουργία, το σύστημα θα παρέχει ψύξη στην τοιχοποιία του κρίσιμου σημείου και θα μπορεί να ενεργεί πυροσβεστικά τοπικά στην περιοχή εξόδου της ταινίας.
2. ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΣΕ ΧΩΡΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΠΟΘΕΣΗΣ
I. Αντικείμενο | Αναλυτική περιγραφεί προσφερόμενου υλικού
Δεξαμενή αποθήκευση νερού (τεμάχια;διαστάσεις; υλικό κατασκευής)
Διατάξεις ειδοποίησεις λειτουργίας
Τηλεχειρισμού
Πίνακα ελέγχου
Πηγές ενέργειας (τεχνικά δεδομένα)
Σωληνώσεις μεταφοράς (υλικό κατασκευής; διαστάσεις; καιρική προστασία)
Παροχή (lt/min)
Δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας της κατεύθυνσης της ροής σε περίπτωση βλάβης του ηλεκτρικού κυκλώματος. (ΝΑΙ/ΌΧΙ)
Το σύστημα θα είναι στεγανό για λειτουργία σε όλες τις καιρικές συνθήκες και με την απουσία ηλεκτρικής ενέργειας (αντλιών αλλά και τηλεχειρισμού). (ΝΑΙ/ΌΧΙ; Περιγραφή)
Κάμερα(τεχνικά δεδομένα)
Οθόνη 7"(τεχνικά δεδομένα)
Καμία καταγραφή εικόνας δε θα είναι δυνατή από το σύστημα ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρχουν καταγραφές που αφορούν προσωπικά δεδομένα (ΝΑΙ/ΌΧΙ)
Χρόνος λειτουργίας (min)
ΙΙ. Ενημέρωση, επικαιροποίηση τεκμηρίωση πυρασφάλειας | Προσφέρεται (ΝΑΙ/ΌΧΙ)
Ο προμηθευτής θα παραδώσει σε κάθε ΚΔΑΥ νέα μελέτη / τεχνική περιγραφή πυρασφάλειας
ΙΙΙ. Λοιπά | Προσφέρεται (ΝΑΙ/ΌΧΙ)
Ο προμηθευτής θα παραδώσει για το αυτόματο σύστημα κατάσβεσης τεκμηρίωση συμμόρφωσης CE, Εγχειρίδια Χρήσης και Οδηγίες Συντήρησης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΥΡΑΝΤΟΧΗΣ ΘΥΡΑΣ | Προσφέρεται (ΝΑΙ/ΌΧΙ)
Προμήθεια και πλήρης τοποθέτηση μίας (1) πυράντοχης μεταλλικής θύρας διαστάσεων πλάτους 0,98 m και ύψους 2,00 m.
Η θύρα θα τοποθετηθεί σε υφιστάμενο άνοιγμα, σε αντικατάσταση υφιστάμενης θύρας.
Η θύρα θα είναι πιστοποιημένη πυράντοχη, κατηγορίας τουλάχιστον EI60, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη πυρασφάλειας και τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα (EN 1634-1 ή ισοδύναμο), με σήμανση CE και δήλωση επιδόσεων.
Η κατασκευή θα αποτελείται από μεταλλική κάσα και ένα μεταλλικό φύλλο με πυράντοχη πλήρωση και θα φέρει περιμετρική θερμοδιογκούμενη ταινία. Θα περιλαμβάνει μηχανισμό αυτόματης επαναφοράς (door closer) καθώς και κατάλληλα εξαρτήματα για χρήση σε πυράντοχη εφαρμογή, όπως κλειδαριά, χειρολαβές και μπάρα πανικού (panic bar) πιστοποιημένη για χρήση σε πυράντοχη θύρα.
Η τοποθέτηση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, ώστε να μην ακυρώνεται η πιστοποίηση πυραντίστασης.
Στο αντικείμενο περιλαμβάνονται:
– αποξήλωση υφιστάμενης θύρας (εφόσον απαιτείται),
– αγκύρωση κάσας και πλήρωση αρμών με πιστοποιημένα πυράντοχα υλικά,
– ρύθμιση και έλεγχος καλής λειτουργίας.
Ο προμηθευτής θα παραδώσει πιστοποιητικό πυραντίστασης, δήλωση συμμόρφωσης CE και τεχνικά φυλλάδια.
Ζ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | Προσφέρεται (ΝΑΙ/ΌΧΙ)
1. Η σύνδεση του ηλεκτρολογικού δικτύου θα πρέπει να γίνει υπόγεια, με βάση τους κανόνες της τεχνικής και της ασφάλειας.
2. Όλα τα υλικά που θα προκύψουν από εκσκαφές, εξυγιάνσεις κ.λ.π. θα απομακρυνθούν με ευθύνη του εργολάβου.
3. Θα πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή στα σημεία που διέρχονται σωλήνες ή καλώδια, με την αποκατάστασή τους να βαρύνει αποκλειστικά τον εργολάβο.
4. Στην οικονομική προσφορά θα συμπεριλαμβάνεται κάθε είδους ασφαλιστική δαπάνη.
5. Τυχόν άλλες εισφορές συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά και καλύπτονται από τον εργολάβο.
6. Με ευθύνη του εργολάβου δρομολογούνται και εκδίδονται οι σχετικές αδειοδοτήσεις (πχ ανυψωτικά) που τυχόν απαιτούνται
7. Απαραίτητη η ανάληψη της ευθύνης σε ότι αφορά μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας.
8. Ο ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει για την ύπαρξη Τεχνικού ασφαλείας, την έκδοση όλων των αδειών αλλά και την ενημέρωση όλων όσων προβλέπονται για την έναρξη, εκτέλεση και την ολοκλήρωση των εργασιών
Ο τεχνικός ασφαλείας θα πρέπει να φροντίσει για :
a. όλα τα ΜΑΠ που απαιτούνται την ύπαρξη και την χρήση αυτών.
b. τα μηχανήματα και τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν να έχουν τις κατάλληλες αδειοδοτήσεις και ασφάλειες
c. Οι εργαζόμενοι που θα χρησιμοποιηθούν να έχουν την κατάλληλη ειδίκευση και ασφάλιση
d. Το κάπνισμα επιτρέπεται μόνο σε ειδικούς χώρους
e. η κίνηση των συνεργείων θα γίνεται μόνο σε οριοθετημένους χώρους

## ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ
Δ. ΚΑΛΑΜΑΤΑ
1. ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΞΟΔΟΥΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ | Προσφέρεται (ΝΑΙ/ΌΧΙ)
Αυτόματο σύστημα το οποίο θα πρέπει να δύναται να παρέχει ψύξη / πυρόσβεση στις εξόδους των μεταφορικών ταινιών του ΚΔΑΥ. Το σύστημα να είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο πυρόσβεσης και να δύναται να λειτουργεί ανεξάρτητα από το σύστημα πυρανίχνευσης και να λειτουργεί με νερό η άλλο ισοδύναμο μέσο.
Η προστασία θα καλύπτει ζώνη μήκους 6,0 m κατά μήκος του μεταφορικού μέσου και εκατέρωθεν του ανοίγματος, ήτοι 3,0 m εσωτερικά και 3,0 m εξωτερικά του ανοίγματος.
Σε κάθε πλευρά του μεταφορικού μέσου (αριστερά/δεξιά) θα εγκαθίστανται κατ’ ελάχιστον δύο (2) sprinklers εντός της ανωτέρω ζώνης προστασίας, κατάλληλα κατανεμημένα ώστε να επιτυγχάνεται αποτελεσματική κάλυψη.
Κατά τη λειτουργία, το σύστημα θα παρέχει ψύξη στην τοιχοποιία του κρίσιμου σημείου και θα μπορεί να ενεργεί πυροσβεστικά τοπικά στην περιοχή εξόδου της ταινίας.
2. ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΣΕ ΧΩΡΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΠΟΘΕΣΗΣ
I. Αντικείμενο | Αναλυτική περιγραφεί προσφερόμενου υλικού
Μόνιμο σύστημα κατάσβεσης με αφρό χαμηλής/μέσης διόγκωσης σύμφωνο με το πρότυπο ΕΝ 13565 για χρήση σε αποθήκη ετοίμων υλικών. Το σύστημα θα πρέπει να περιέχει σε συμπαγή μορφή όλες τις διατάξεις που απαιτούνται για την λειτουργία του (αποθήκευση νερού, αφρού, διατάξεις ειδοποίησης λειτουργίας και δύο [2] πηγών ενέργειας με τους αναγκαίους αυτοματισμούς μεταγωγής) ενώ εγκατεστημένες σε σημεία της αποθήκης θα είναι σωληνώσεις μεταφοράς και συσκευές έγχυσης (κατάλληλα ακροφύσια αφρού χαμηλής/μέσης διόγκωσης). Θα είναι στεγανό για λειτουργία σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Μέγιστος χρόνος λειτουργίας τριάντα (30) λεπτά.
Δεξαμενή αποθήκευση νερού (τεμάχια;διαστάσεις; υλικό κατασκευής)
Πηγές ενέργειας (τεχνικά δεδομένα)
Σωληνώσεις μεταφοράς (υλικό κατασκευής; διαστάσεις; καιρική προστασία)
Παροχή (lt/min)
Το σύστημα θα είναι στεγανό για λειτουργία σε όλες τις καιρικές συνθήκες και με την απουσία ηλεκτρικής ενέργειας (αντλιών αλλά και τηλεχειρισμού). (ΝΑΙ/ΌΧΙ; Περιγραφή)
Χρόνος λειτουργίας (min)
ΙΙ. Ενημέρωση, επικαιροποίηση τεκμηρίωση πυρασφάλειας | Προσφέρεται (ΝΑΙ/ΌΧΙ)
Ο προμηθευτής θα παραδώσει σε κάθε ΚΔΑΥ νέα μελέτη / τεχνική περιγραφή πυρασφάλειας
ΙΙΙ. Λοιπά | Προσφέρεται (ΝΑΙ/ΌΧΙ)
Ο προμηθευτής θα παραδώσει για το αυτόματο σύστημα κατάσβεσης τεκμηρίωση συμμόρφωσης CE, Εγχειρίδια Χρήσης και Οδηγίες Συντήρησης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΥΟ ΠΥΡΑΝΤΟΧΩΝ ΘΥΡΩΝ | Προσφέρεται (ΝΑΙ/ΌΧΙ)
Προμήθεια και πλήρης τοποθέτηση δύο (2) πυράντοχων μεταλλικών θυρών :
· μίας (1) θύρας πλάτους 0,91 m και ύψους 2,09 m, και
· μίας (1) θύρας πλάτους 0,97 m και ύψους 2,00 m.
Οι θύρες θα τοποθετηθούν σε υφιστάμενα ανοίγματα, σε αντικατάσταση υφιστάμενων θυρών.
Κάθε θύρα θα είναι πιστοποιημένη πυράντοχη, κατηγορίας τουλάχιστον EI60, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη πυρασφάλειας και τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα (EN 1634-1 ή ισοδύναμο), με σήμανση CE και δήλωση επιδόσεων..
Η κατασκευή θα αποτελείται από μεταλλική κάσα και ένα μεταλλικό φύλλο με πυράντοχη πλήρωση και θα φέρει περιμετρική θερμοδιογκούμενη ταινία. Θα περιλαμβάνει μηχανισμό αυτόματης επαναφοράς (door closer) καθώς και κατάλληλα εξαρτήματα για χρήση σε πυράντοχη εφαρμογή, όπως κλειδαριά, χειρολαβές και μπάρα πανικού (panic bar) πιστοποιημένη για χρήση σε πυράντοχη θύρα.
Η τοποθέτηση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, ώστε να μην ακυρώνεται η πιστοποίηση πυραντίστασης.
Στο αντικείμενο περιλαμβάνονται:
– αποξήλωση υφιστάμενων θυρών (εφόσον απαιτείται),
– αγκύρωση κάσας και πλήρωση αρμών με πιστοποιημένα πυράντοχα υλικά,
– ρύθμιση και έλεγχος καλής λειτουργίας.
Ο προμηθευτής θα παραδώσει πιστοποιητικό πυραντίστασης, δήλωση συμμόρφωσης CE και τεχνικά φυλλάδια.
Ζ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | Προσφέρεται (ΝΑΙ/ΌΧΙ)
1. Η σύνδεση του ηλεκτρολογικού δικτύου θα πρέπει να γίνει υπόγεια, με βάση τους κανόνες της τεχνικής και της ασφάλειας.
2. Όλα τα υλικά που θα προκύψουν από εκσκαφές, εξυγιάνσεις κ.λ.π. θα απομακρυνθούν με ευθύνη του εργολάβου.
3. Θα πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή στα σημεία που διέρχονται σωλήνες ή καλώδια, με την αποκατάστασή τους να βαρύνει αποκλειστικά τον εργολάβο.
4. Στην οικονομική προσφορά θα συμπεριλαμβάνεται κάθε είδους ασφαλιστική δαπάνη.
5. Τυχόν άλλες εισφορές συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά και καλύπτονται από τον εργολάβο.
6. Με ευθύνη του εργολάβου δρομολογούνται και εκδίδονται οι σχετικές αδειοδοτήσεις (πχ ανυψωτικά) που τυχόν απαιτούνται
7. Απαραίτητη η ανάληψη της ευθύνης σε ότι αφορά μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας.
8. Ο ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει για την ύπαρξη Τεχνικού ασφαλείας, την έκδοση όλων των αδειών αλλά και την ενημέρωση όλων όσων προβλέπονται για την έναρξη, εκτέλεση και την ολοκλήρωση των εργασιών
Ο τεχνικός ασφαλείας θα πρέπει να φροντίσει για :
a. όλα τα ΜΑΠ που απαιτούνται την ύπαρξη και την χρήση αυτών.
b. τα μηχανήματα και τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν να έχουν τις κατάλληλες αδειοδοτήσεις και ασφάλειες
c. Οι εργαζόμενοι που θα χρησιμοποιηθούν να έχουν την κατάλληλη ειδίκευση και ασφάλιση
d. Το κάπνισμα επιτρέπεται μόνο σε ειδικούς χώρους
e. η κίνηση των συνεργείων θα γίνεται μόνο σε οριοθετημένους χώρους

## ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ
Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ
1. ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΣΕ ΧΩΡΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΠΟΘΕΣΗΣ
I. Αντικείμενο | Αναλυτική περιγραφεί προσφερόμενου υλικού
Δεξαμενή αποθήκευση νερού (τεμάχια;διαστάσεις; υλικό κατασκευής)
Διατάξεις ειδοποίησεις λειτουργίας
Τηλεχειρισμού
Πίνακα ελέγχου
Πηγές ενέργειας (τεχνικά δεδομένα)
Σωληνώσεις μεταφοράς (υλικό κατασκευής; διαστάσεις; καιρική προστασία)
Παροχή (lt/min)
Δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας της κατεύθυνσης της ροής σε περίπτωση βλάβης του ηλεκτρικού κυκλώματος. (ΝΑΙ/ΌΧΙ)
Το σύστημα θα είναι στεγανό για λειτουργία σε όλες τις καιρικές συνθήκες και με την απουσία ηλεκτρικής ενέργειας (αντλιών αλλά και τηλεχειρισμού). (ΝΑΙ/ΌΧΙ; Περιγραφή)
Κάμερα(τεχνικά δεδομένα)
Οθόνη 7"(τεχνικά δεδομένα)
Καμία καταγραφή εικόνας δε θα είναι δυνατή από το σύστημα ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρχουν καταγραφές που αφορούν προσωπικά δεδομένα (ΝΑΙ/ΌΧΙ)
Χρόνος λειτουργίας (min)
ΙΙ. Ενημέρωση, επικαιροποίηση τεκμηρίωση πυρασφάλειας | Προσφέρεται (ΝΑΙ/ΌΧΙ)
Ο προμηθευτής θα παραδώσει σε κάθε ΚΔΑΥ νέα μελέτη / τεχνική περιγραφή πυρασφάλειας
ΙΙΙ. Λοιπά | Προσφέρεται (ΝΑΙ/ΌΧΙ)
Ο προμηθευτής θα παραδώσει για το αυτόματο σύστημα κατάσβεσης τεκμηρίωση συμμόρφωσης CE, Εγχειρίδια Χρήσης και Οδηγίες Συντήρησης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΥΡΑΝΤΟΧΗΣ ΘΥΡΑΣ | Προσφέρεται (ΝΑΙ/ΌΧΙ)
Προμήθεια και πλήρης τοποθέτηση μίας (1) πυράντοχης μεταλλικής θύρας διαστάσεων πλάτους 0,96 m και ύψους 2,10 m.
Η θύρα θα τοποθετηθεί σε υφιστάμενο άνοιγμα, σε αντικατάσταση υφιστάμενης θύρας.
Η θύρα θα είναι πιστοποιημένη πυράντοχη, κατηγορίας τουλάχιστον EI60, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη πυρασφάλειας και τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα (EN 1634-1 ή ισοδύναμο), με σήμανση CE και δήλωση επιδόσεων.
Η κατασκευή θα αποτελείται από μεταλλική κάσα και ένα μεταλλικό φύλλο με πυράντοχη πλήρωση και θα φέρει περιμετρική θερμοδιογκούμενη ταινία. Θα περιλαμβάνει μηχανισμό αυτόματης επαναφοράς (door closer) καθώς και κατάλληλα εξαρτήματα για χρήση σε πυράντοχη εφαρμογή, όπως κλειδαριά, χειρολαβές και μπάρα πανικού (panic bar) πιστοποιημένη για χρήση σε πυράντοχη θύρα.
Η τοποθέτηση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, ώστε να μην ακυρώνεται η πιστοποίηση πυραντίστασης.
Στο αντικείμενο περιλαμβάνονται:
– αποξήλωση υφιστάμενης θύρας (εφόσον απαιτείται),
– αγκύρωση κάσας και πλήρωση αρμών με πιστοποιημένα πυράντοχα υλικά,
– ρύθμιση και έλεγχος καλής λειτουργίας.
Ο προμηθευτής θα παραδώσει πιστοποιητικό πυραντίστασης, δήλωση συμμόρφωσης CE και τεχνικά φυλλάδια.
Ζ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | Προσφέρεται (ΝΑΙ/ΌΧΙ)
1. Η σύνδεση του ηλεκτρολογικού δικτύου θα πρέπει να γίνει υπόγεια, με βάση τους κανόνες της τεχνικής και της ασφάλειας.
2. Όλα τα υλικά που θα προκύψουν από εκσκαφές, εξυγιάνσεις κ.λ.π. θα απομακρυνθούν με ευθύνη του εργολάβου.
3. Θα πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή στα σημεία που διέρχονται σωλήνες ή καλώδια, με την αποκατάστασή τους να βαρύνει αποκλειστικά τον εργολάβο.
4. Στην οικονομική προσφορά θα συμπεριλαμβάνεται κάθε είδους ασφαλιστική δαπάνη.
5. Τυχόν άλλες εισφορές συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά και καλύπτονται από τον εργολάβο.
6. Με ευθύνη του εργολάβου δρομολογούνται και εκδίδονται οι σχετικές αδειοδοτήσεις (πχ ανυψωτικά) που τυχόν απαιτούνται
7. Απαραίτητη η ανάληψη της ευθύνης σε ότι αφορά μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας.
8. Ο ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει για την ύπαρξη Τεχνικού ασφαλείας, την έκδοση όλων των αδειών αλλά και την ενημέρωση όλων όσων προβλέπονται για την έναρξη, εκτέλεση και την ολοκλήρωση των εργασιών
Ο τεχνικός ασφαλείας θα πρέπει να φροντίσει για :
a. όλα τα ΜΑΠ που απαιτούνται την ύπαρξη και την χρήση αυτών.
b. τα μηχανήματα και τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν να έχουν τις κατάλληλες αδειοδοτήσεις και ασφάλειες
c. Οι εργαζόμενοι που θα χρησιμοποιηθούν να έχουν την κατάλληλη ειδίκευση και ασφάλιση
d. Το κάπνισμα επιτρέπεται μόνο σε ειδικούς χώρους
e. η κίνηση των συνεργείων θα γίνεται μόνο σε οριοθετημένους χώρους

## ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ
ΣΤ. ΕΛΕΥΣΙΝΑ
1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΦΥΛΛΗΣ ΠΥΡΑΝΤΟΧΗΣ ΘΥΡΑΣ | Προσφέρεται (ΝΑΙ/ΌΧΙ)
Προμήθεια και πλήρης τοποθέτηση μίας (1) δίφυλλης πυράντοχης μεταλλικής θύρας διαστάσεων πλάτους 1,62 m και ύψους 2,24 m.
Η θύρα θα τοποθετηθεί σε υφιστάμενο άνοιγμα, σε αντικατάσταση υφιστάμενης θύρας.
Η θύρα θα είναι πιστοποιημένη πυράντοχη, κατηγορίας τουλάχιστον EI60, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη πυρασφάλειας και τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα (EN 1634-1 ή ισοδύναμο), με σήμανση CE και δήλωση επιδόσεων.
Η κατασκευή θα αποτελείται από μεταλλική κάσα και δύο φύλλα με πυράντοχη πλήρωση και θα φέρει περιμετρική θερμοδιογκούμενη ταινία. Θα περιλαμβάνει μηχανισμό αυτόματης επαναφοράς (door closer), σύστημα συντονισμού κλεισίματος των φύλλων όπου απαιτείται, καθώς και κατάλληλα εξαρτήματα για χρήση σε πυράντοχη εφαρμογή, όπως κλειδαριά, χειρολαβές, μπάρα πανικού (panic bar) στο ενεργό φύλλο και μηχανισμό ασφάλισης του παθητικού φύλλου..
Η τοποθέτηση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, ώστε να μην ακυρώνεται η πιστοποίηση πυραντίστασης.
Στο αντικείμενο περιλαμβάνονται:
– αποξήλωση υφιστάμενης θύρας (εφόσον απαιτείται),
– αγκύρωση κάσας και πλήρωση αρμών με πιστοποιημένα πυράντοχα υλικά,
– ρύθμιση και έλεγχος καλής λειτουργίας.
Ο προμηθευτής θα παραδώσει πιστοποιητικό πυραντίστασης, δήλωση συμμόρφωσης CE και τεχνικά φυλλάδια.
Ζ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | Προσφέρεται (ΝΑΙ/ΌΧΙ)
1. Η σύνδεση του ηλεκτρολογικού δικτύου θα πρέπει να γίνει υπόγεια, με βάση τους κανόνες της τεχνικής και της ασφάλειας.
2. Όλα τα υλικά που θα προκύψουν από εκσκαφές, εξυγιάνσεις κ.λ.π. θα απομακρυνθούν με ευθύνη του εργολάβου.
3. Θα πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή στα σημεία που διέρχονται σωλήνες ή καλώδια, με την αποκατάστασή τους να βαρύνει αποκλειστικά τον εργολάβο.
4. Στην οικονομική προσφορά θα συμπεριλαμβάνεται κάθε είδους ασφαλιστική δαπάνη.
5. Τυχόν άλλες εισφορές συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά και καλύπτονται από τον εργολάβο.
6. Με ευθύνη του εργολάβου δρομολογούνται και εκδίδονται οι σχετικές αδειοδοτήσεις (πχ ανυψωτικά) που τυχόν απαιτούνται
7. Απαραίτητη η ανάληψη της ευθύνης σε ότι αφορά μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας.
8. Ο ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει για την ύπαρξη Τεχνικού ασφαλείας, την έκδοση όλων των αδειών αλλά και την ενημέρωση όλων όσων προβλέπονται για την έναρξη, εκτέλεση και την ολοκλήρωση των εργασιών
Ο τεχνικός ασφαλείας θα πρέπει να φροντίσει για :
a. όλα τα ΜΑΠ που απαιτούνται την ύπαρξη και την χρήση αυτών.
b. τα μηχανήματα και τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν να έχουν τις κατάλληλες αδειοδοτήσεις και ασφάλειες
c. Οι εργαζόμενοι που θα χρησιμοποιηθούν να έχουν την κατάλληλη ειδίκευση και ασφάλιση
d. Το κάπνισμα επιτρέπεται μόνο σε ειδικούς χώρους
e. η κίνηση των συνεργείων θα γίνεται μόνο σε οριοθετημένους χώρους